Checklista för kontroll av skyddsrum

00. Underlag för kontrollens genomförande	2

01. Skyddsrumsfunktion	3

02. Luftsluss	4

03. Skyddsdörr	5

04. Gastät dörr	13

05. Genomföring med övertrycksventil	18

06. Skyddslucka	20

07. Gastät lucka	23

08. Igensättning för reservutgång	27

09. Genomföring med skyddsplåt	30

10. Skjutbart väggelement	34

11. Monterbar pelare	36

12. Skyddsrumsstomme	38

13. Ventilationsaggregat	39

14. Tilluftskanal	43

15. Övertrycksmätare	44

16. Toalettutrymme	45

17. Rörledningar	47

18. Avloppsinstallationer	49

19. Tappställe och golvbrunn	51

20. Uppvärmning	52

21. Elinstallationer	52

22. Luftintag i skyddsrummet	56

23. Utvändigt	58

24. Skyddsrumsförråd	62

25. Utrustning i skyddsrumsförrådet	63

Läsanvisning:

| 02c | Monterbar luftsluss finns vid skyddsrummets ingång. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

Kontrollens giltighet för olika skydds-rumstyper

Aktuell kontroll-punkt

Kontroll-punktens beteckning

Svar till aktuell kontroll-punkt

| 00. Underlag för kontrollens genomförande |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00a |  | Uppgifter om skyddsrummet |  |

| Kommun: |  |
| --- | --- |
| Tätort: |  |
| Fastighetsbeteckning: |  |
| Skyddsrumsnummer: |  |

| 00b | Uppgifter som ska kontrolleras eller kompletteras. |
| --- | --- |

| Skyddsrummet finns |  | ja nej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gatuadress vid ingång till skyddsrummet: |  |  |  |  |  |
| Skyddsrummets koordinater i SWEREFF 99 TM: |  | N= E= |  | övre plan nedre plan |  |
| Skyddsrum är av typ A6/S3: |  | ja nej |  |  |  |
| Utrymmet är ett splitterskyddsrum |  | ja nej |  |  |  |
| Skyddsrummet är byggt enligt: |  | Typ 1: | S7 Askr |  |  |
|  |  | Typ 2: | Nskr TB74 TB78 |  |  |
|  |  | Typ 3: | SR |  |  |
| Typ av luftrening: |  | gas- och dimfilter sandfilter F-A-G-filter |  |  |  |
| Modernisering av komponenter har skett: |  | ja nej |  |  |  |
| Skjutbart väggelement finns: |  | ja nej |  |  |  |
| Stålstomme med synliga balkar och pelare finns: |  | ja nej |  |  |  |
| Nettoarea A |  | A= m2 |  |  |  |
| Antal skyddsplatser B utifrån nettoarean -Typ 1: P=1,33*A-2,5. -Typ 2 och 3: P=1,28*A-3,8 |  | B= st |  |  |  |
| Antal skyddsplatser C utifrån ventilationssystemet |  | C= st |  |  |  |
| Minsta värdet av B och C |  | D= st |  |  |  |
| Antal skyddsplatser E enligt skyddsrumsregistret: |  | E= st |  |  |  |
| Dimensionerande antal skyddsplatser F: Om E ligger mellan värdena 0,9*D och 1,1*D så blir F lika med E. Annars blir F lika med D. |  | F= st |  |  |  |
| Kontrolldatum: |  |  |  |  |  |
| Godkännandedatum: |  |  |  |  |  |
| Kontrollantens SRG-nr: |  |  |  |  |  |
| - Skyddsrumsfunktion |  |  |  |  |  |

| 01a | Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 01a-1 | Fel: Det är inte möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ovidkommande inredning skall plockas bort och eventuell extra utrustning skall anskaffas i sådan omfattning att iordningställandetiden kan klaras. Se typlösning T01-101. |  |

| 01b | Skyltar om läge på skyddsrum och skyddsrumsförråd finns och är uppsatta. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 01b-1 | Fel: Skyddsrumsskylt vid byggnadens entré saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt enligt typlösning T01-101 uppsättes. |  |

| 01b-2 | Fel: Skyddsrumsskylt vid ingång till skyddsrummet saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt enligt typlösning T01-101 uppsättes. |  |

| 01b-3 | Fel: Skyddsrumsförrådet ligger inte i skyddsrummet och skylt som anger var skyddsrumsförrådet är beläget saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt enligt typlösning T01-101 uppsättes. |  |

| 01c | Iordningställanderitning finns och stämmer med förhållandena i skyddsrummet. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 01c-1 | Fel: Iordningställanderitning saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny iordningställanderitning skall upprättas. Se typlösning T01-101. |  |

| 01c-2 | Fel: Iordningställanderitning överensstämmer ej med förhållandena i skyddsrummet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Iordningställanderitning skall justeras så att den överensstämmer med förhållandena i skyddsrummet. Se typlösning T01-101. |  |

| 02. Luftsluss |  |
| --- | --- |

| 02a | Fast luftsluss finns vid reservutgång. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02a-1 | Fel: Luftsluss saknas vid reservutgång. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny igensättning med betongelement enligt typlösning T08-102 utförs. |  |

| 02b | Fast luftsluss finns vid skyddsrummets ingång. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02b-1 | Fel: Fast luftsluss saknas vid skyddsrummets ingång. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny luftsluss av 150 mm betong med ny gasdörr skall anordnas. Se typlösning T02-102. |  |

| 02b-2 | Fel: Luftsluss saknas vid extra ingång med inåtgående skyddsdörr utan gastätning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny luftsluss av 150 mm betong med ny gasdörr skall anordnas. Se typlösning T02-102. |  |

| 02c | Monterbar luftsluss finns vid skyddsrummets ingång. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02c-1 | Fel: Luftsluss saknas vid skyddsrummets ingång. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny monterbar luftsluss skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T02-103. |  |

| 02d | Monterbar luftsluss är av godkänd typ. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02d-1 | Fel: Monterbar luftsluss är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny monterbar luftsluss skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T02-103. |  |

| 02e | Monterbar luftsluss anliggningsytor är släta och infästningar finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02e-1 | Fel: Monterbar luftsluss har dålig anslutning mot vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luftslussens anliggningsytor skall rensas från utstickande föremål, håligheter lagas och kablar demonteras. Se typlösning T02-101. |  |

| 02e-2 | Fel: Infästningar saknas helt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nya expanderskruvar med invändig gänga anskaffas och monteras. Se typlösning T02-101. Infästningsskruvar till expanderskruvarna förvaras i gemensam förpackning tillsammans med luftslussen i skyddsrumsförrådet. |  |

| 02e-3 | Fel: Infästningsskruv till ingjuten ankarskena saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nya infästningsskruv passande till ankarskenan anskaffas. Se typlösning T02-101. Infästningsskruvar förvaras i gemensam förpackning tillsammans med luftslussen i skyddsrumsförrådet. |  |

| 02e-4 | Fel: Mutter alternativt skruv till inborrad expanderskruv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny mutter alternativt infästningsskruv passande till inborrad expanderskruv anskaffas. Se typlösning T02-101. Muttrar alternativt skruvar förvaras i gemensam förpackning tillsammans med luftslussen i skyddsrumsförrådet. |  |

| 02f | Monteringsanvisning finns för monterbar luftsluss. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02f-1 | Fel: Monteringsanvisning för monterbar luftsluss saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny monteringsanvisning skall anskaffas. Se typlösning T02-101. |  |

| 02g | Monterbar luftsluss är demonterad och finns i förrådet. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 02g-1 | Fel: Monterbar luftsluss är uppsatt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luftsluss skall demonteras och läggas i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T02-101. |  |

| 03. Skyddsdörr |  |
| --- | --- |

| 03a | Inklädnad möjliggör inspektion och underhåll. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03a-1 | Fel: Inklädnad är ej lätt demonterbar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Inklädnad skall utföras lätt demonterbar enligt typlösning T03-102. | Mängd: |

| 03b | Dörr är av godkänd typ. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03b-1 | Fel: Dörr är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny dörr inklusive karm skall anordnas enligt typlösning T03-103. | Mängd: |

| 03c | Dörrblad är monterat. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03c-1 | Fel: Dörrblad är inte monterat. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt dörrblad av godkänd typ enligt typlösning T03-101 skall monteras. | Mängd: |

| 03d | Dörrblad går fritt från golv, väggar eller installationer vid öppnande och stängande. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03d-1 | Fel: Dörr tar i golv, väggar eller installationer vid öppnande och stängande. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr alternativt dess omgivning skall justeras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03e | Dörr är riktigt påhängd och justerad i karm. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03e-1 | Fel: Dörr är felaktigt påhängd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Hängning skall justeras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03f | Ingjutning av karm och tröskel är riktigt gjord. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03f-1 | Fel: Håligheter finns mellan karm och vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 03f-2 | Fel: Håligheter finns mellan tröskel och golv. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 03g | Dörr och karm är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03g-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på dörr och karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. |  |

| 03g-2 | Fel: Rostskyddsbehandling saknas på dörr och karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr och karm skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. |  |

| 03h | Stängningsbeslag fungerar och dess rörliga delar är smorda. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03h-1 | Fel: Stängningsbeslag är ej kompletta. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsbeslag skall kompletteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03h-2 | Fel: Stängningsbeslag kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsbeslag skall justeras och rörliga delar smörjas. Se typlösning T03-101. |  |

| 03i | Gångjärn är smorda och fria från rost. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03i-1 | Fel: Gångjärn är osmorda. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas. Se typlösning T03-101. |  |

| 03j | Mittpost till pardörr finns och fungerar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03j-1 | Fel: Mittpost till pardörr saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny mittpost skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T03-101. Efter kontroll demonteras mittpost och placeras i skyddsrumsförrådet. | Mängd: |

| 03j-2 | Fel: Mittpost till pardörr har fel längd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mittpost skall anpassas och provmonteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03k | Montageskruv till mittpost finns. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03k-1 | Fel: Montageskruv till mittpost saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny montageskruv skall anskaffas. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03l | Mittpost är rostskyddsbehandlad och utan rostangrepp. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03l-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på mittpost. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 03l-2 | Fel: Rostskyddsbehandling saknas på mittpost. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mittpost skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 03m | Dörr i splitterskyddat läge har minst 15 mm plåt i dörrbladet. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03m-1 | Fel: Dörr i splitterskyddat läge har dörrblad som är tunnare än 15 mm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr skall kompletteras med plåt så att tjockleken blir minst 15 mm enligt typlösning T03-301. | Mängd: |

| 03n | Dörr i ej splitterskyddat läge har minst 30 mm plåt i dörrbladet. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03n-1 | Fel: Dörr i ej splitterskyddat läge har dörrblad som är tunnare än 30 mm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr skall kompletteras med plåt så att tjockleken blir minst 30 mm enligt typlösning T03-302. | Mängd: |

| 03o | Dörr är inåtgående. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03o-1 | Fel: Dörr är utåtgående och ingen annan öppning är inåtgående. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny reservutgång enligt typlösning T08-102 anordnas. | Mängd: |

| 03p | Avstånd mellan dörrblad och karm vid stängd dörr är högst 7 mm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03p-1 | Fel: Dörrblad ligger på felaktigt avstånd från karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad skall justeras på gångjärnssidan enligt typlösning T03-303. | Mängd: |

| 03q | Fjädrande låsplatta i karm är justerad så att dörr sluter väl mot karm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03q-1 | Fel: Dörr sluter inte väl mot karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Fjädrande låsplatta i karm skall justeras så att avstånd mellan dörrblad och karm är maximalt 3 mm. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03r | Muttrar till fjädrande låsplatta är låsta med saxsprintar. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03r-1 | Fel: Mutter till fjädrande låsplatta är ej låst med saxsprint. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mutter till låsplatta skall låsas med saxsprint. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03s | Stängningsvred är monterade och dess muttrar låsta med saxsprintar. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03s-1 | Fel: Stängningsvred saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt stängningsvred med muttrar och saxsprintar skall anordnas. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03s-2 | Fel: Saxsprint alternativt mutter saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsvred kompletteras med saxsprint alternativt mutter. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03t | Stoppskruv eller låsklack på låskolv finns. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03t-1 | Fel: Stoppskruv alternativt låsklack på låskolv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny stoppskruv alternativt stoppklack skall anordnas. Se typlösning T03-101. |  |

| 03u | Undre del av gångjärn är monterad med skruv och mutter. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03u-1 | Fel: Undre del av gångjärn är ej monterad med skruv och mutter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nya skruv och mutter skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03v | Övre del av gångjärn är monterad med tapp. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03v-1 | Fel: Övre del av gångjärn är ej monterad med tapp. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tapp skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03x | Glidbricka finns mellan gångjärn och fjäderskruvar. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03x-1 | Fel: Glidbricka saknas mellan gångjärn och fjäderskruvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny glidbricka skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03y | Fast tröskel finns. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03y-1 | Fel: Fast tröskel är borttagen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tröskel enligt typlösning T03-203 anordnas. | Mängd: |

| 03z | Dörr vid öppning utan permanent luftsluss är betongfylld. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03z-1 | Fel: Dörr vid öppning utan permanent luftsluss är inte betongfylld. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad igjutes enligt typlösning T03-304. | Mängd: |

| 03å | Dörr till permanent luftsluss i ej splitterskyddat läge är betongfylld. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03å-1 | Fel: Dörr till permanent luftsluss i ej splitterskyddat läge är inte betongfylld. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad igjutes enligt typlösning T03-304. | Mängd: |

| 03ä | Låskolv slår stopp mot låsklack vid låsning. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ä-1 | Fel: Glapp mot stängningsbeslag (ND- och NSD-dörr). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Justering och/eller komplettering med bricka alternativt påsvetsat plattstål till stängningsbeslag skall utföras enligt typlösning T03-401. | Mängd: |

| 03ö | Gångjärnssprint finns och är av rätt längd. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ö-1 | Fel: Gångjärnssprint saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny gångjärnssprint skall monteras. Se typlösning T03-402. | Mängd: |

| 03aa | Gångjärnssprint är låst med saxsprint. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03aa-1 | Fel: Saxsprint i gångjärnssprint saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny saxsprint skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ab | Fjäderstål är låsta och spända. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ab-1 | Fel: Infästningsskruv till fjäderstål saknas eller är ej åtdragen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Fjäderstål skall infästas med infästningsskruv. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ab-2 | Fel: Fjäderstål är inte spända. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Fjäderstål skall spännas med justerskruvarna. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ac | Justerskruv finns. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ac-1 | Fel: Justerskruv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny justerskruv skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ad | Ankarskruv med mutter och bricka finns och är åtdragen. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ad-1 | Fel: Gångjärnsinfästning med ankarskruv, mutter och bricka är ej komplett. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärnsinfästning skall kompletteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ad-2 | Fel: Mutter till ankarskruv är ej åtdragen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mutter skall dras åt. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ae | Tätningslist till stötupptagande gummilist är monterad och oskadad. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ae-1 | Fel: Tätningslist till stötupptagande gummilist är defekt eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03af | Stötupptagande list är av gummi samt är monterad och oskadad. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03af-1 | Fel: Stötupptagande list är av cellplast. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stötupptagande list skall bytas enligt typlösning T03-305. | Mängd: |

| 03af-2 | Fel: Stötupptagande list är inte fastlimmad längs hela dörrbladet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stötupptagande list skall limmas fast. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03af-3 | Fel: Stötupptagande list är skadad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny stötupptagande list skall monteras. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ag | Dörr är utåtgående. |  | -¦2¦3 |  | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03ag-1 |  |  | Fel: ND/NSD-dörr 1961-1967 är inåtgående. |  |  |  |
|  |  |  | Åtgärd: Dörr skall vändas enligt typlösning T03-104. |  | Mängd: |  |

| 03ag-2 | Fel: ND/NSD-dörr 1968-1991 är inåtgående. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr skall vändas enligt typlösning T03-105. | Mängd: |

| 03ag-3 | Fel: SRD-dörr är inåtgående. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr skall vändas enligt typlösning T03-106. | Mängd: |

| 03ah | Vred stängs med nedåtriktad rörelse. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ah-1 | Fel: Vred stängs med uppåtriktad rörelse. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsklackar skall vändas. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ai | Löstagbar tröskel finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ai-1 | Fel: Löstagbar tröskel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Löstagbar tröskel enligt typlösning T03-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 03ai-2 | Fel: Infästning av löstagbar tröskel fungerar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästning utförs enligt typlösning T03-203. | Mängd: |

| 03aj | Dörrblad tätar runt om i karm vid stängd dörr. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03aj-1 | Fel: Dörrblad tätar inte runt om i karm vid stängd dörr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr skall justeras så att dörrbladet tätar. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ak | Kullager är smorda och hela. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03ak-1 | Fel: Kullager är tröga. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Kullager skall rengöras och smörjas. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03ak-2 | Fel: Kullager är defekta. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Kullager skall bytas. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03al | Tätningslist är demonterad, oskadad och förvarad utan talk i förrådet. | -¦-¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03al-1 | Fel: Tätningslist är monterad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall demonteras och förvaras i tät förpackning samt placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03al-2 | Fel: Tätningslist är defekt eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i tät förpackning samt placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03al-3 | Fel: Tätningslist är förvarad i talk. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i tät förpackning utan talk. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03am | Splitterskyddsplåtar är demonterade och oskadade. | -¦-¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 03am-1 | Fel: Splitterskyddsplåtar är monterade. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Splitterskyddsplåtar skall demonteras och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 03am-2 | Fel: Splitterskyddsplåtar är defekta eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nya splitterskyddsplåtar skall anskaffas, provmonteras samt placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T03-101. | Mängd: |

| 04. Gastät dörr |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 04a | Inklädnad av dörr är lätt demonterbar. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04a-1 | Fel: Inklädnad av dörr är inte lätt demonterbar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Inklädnad görs lätt demonterbar enligt typlösning T03-102. | Mängd: |

| 04b | Gastät dörr och skyddsdörr kan öppnas oberoende av varandra. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04b-1 | Fel: Dörrblad är utåtgående och kolliderar med skyddsdörr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrhängning ändras enligt typlösning T04-102. | Mängd: |

| 04c | Dörr med karm är placerad i vägg mellan permanent luftsluss och skyddsrum. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04c-1 | Fel: Dörr med karm saknas mellan luftsluss och skyddsrum. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny dörr inklusive karm skall anordnas enligt typlösning T04-103. | Mängd: |

| 04d | Dörrblad inklusive karm är av godkänd typ. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04d-1 | Fel: Dörrblad inklusive karm är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt dörrblad inklusive karm skall anordnas enligt typlösning T04-103. | Mängd: |

| 04e | Dörrblad är påhängt och justerat i karm. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04e-1 | Fel: Dörrblad saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt dörrblad skall monteras enligt typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04e-2 | Fel: Dörrblad är inte justerat i karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad skall justeras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04f | Dörrblad går fritt från golv, väggar eller installationer vid öppnande och stängande. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04f-1 | Fel: Dörrblad tar i golv, väggar eller installationer vid öppnande och stängande. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörr alternativt dess omgivning skall justeras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04g | Ingjutning av karm med tröskel är riktigt gjord. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04g-1 | Fel: Håligheter finns mellan karm och vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 04h | Dörr och karm är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04h-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på karm och dörr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 04h-2 | Fel: Rostskyddsbehandling saknas på karm och dörr. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Karm och dörr skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 04i | Dörrblad är tätt. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04i-1 | Fel: Dörrblad är inte tätt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad tätas enligt typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04j | Tröskel finns. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04j-1 | Fel: Löstagbar tröskel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tröskel enligt typlösning T04-201 utförs. | Mängd: |

| 04j-2 | Fel: Fast tröskel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tröskel enligt typlösning T04-201 utförs. | Mängd: |

| 04k | Springa mellan karm och dörrblad utan tätningslist är 3-7 mm. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04k-1 | Fel: Dörrblad ligger på felaktigt avstånd från karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad skall justeras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04k-2 | Fel: Dörrblad är skevt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dörrblad skall justeras enligt typlösning T04-302. | Mängd: |

| 04k-3 | Fel: Tröskel är ej i liv med karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tröskel skall placeras i liv med karm enligt typlösning T04-202. | Mängd: |

| 04l | Stängningsbeslag fungerar och dess rörliga delar är smorda. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04l-1 | Fel: Stängningsbeslag är ej kompletta. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsbeslag skall kompletteras enligt typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04l-2 | Fel: Stängningsbeslag kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsbeslag skall justeras och rörliga delar smörjas. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04m | Vred passar mot låsklack i karm. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04m-1 | Fel: Låsklack är felvänd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsklack skall vändas enligt typlösning T04-401. | Mängd: |

| 04m-2 | Fel: Låsvred är av fel längd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Längd på låsvred anpassas enligt typlösning T04-402. | Mängd: |

| 04n | Tätande brickor finns mellan dörrblad och vred på dörrens båda sidor. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04n-1 | Fel: Tätande bricka saknas för tätning vid genomföring för stängningsbeslag. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätande bricka skall monteras enligt typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04o | Muttrar för montering av stängningsbeslag är åtdragna. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04o-1 | Fel: Mutter för montering av stängningsbeslag är ej åtdragen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mutter dras åt. Se typlösning T04-101. |  |

| 04p | Dörrblad reglas med nedåtgående rörelse på vreden. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04p-1 | Fel: Dörrblad reglas med uppåtgående rörelse på vreden. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsklack och stoppklack skall vändas enligt typlösning T04-403. | Mängd: |

| 04q | Gångjärn är smorda. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04q-1 | Fel: Gångjärn är ej smorda. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas. Se typlösning T04-101. |  |

| 04r | Gångjärnstappar finns, är monterade och låsta med saxsprintar. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04r-1 | Fel: Gångjärnstapp saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärnstapp skall monteras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04r-2 | Fel: Saxsprint i gångjärnstapp saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Saxsprint skall monteras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04s | Glidbricka finns mellan dörrgångjärnets delar. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04s-1 | Fel: Glidbricka saknas mellan gångjärnsdelarna. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny glidbricka skall anskaffas och monteras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04t | Spår för tätningslist är rent från ojämnheter. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04t-1 | Fel: Spår för tätningslist är ej rent från ojämnheter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Spår för tätningslist skall rensas från ojämnheter samt rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 04t-2 | Fel: Spår för tätningslist är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Spår för tätningslist skall riktas och rostskyddsmålas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 04u | Tätningslist är ändlös, demonterad och förvarad utan talk i en tät förpackning. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04u-1 | Fel: Tätningslist är ej riktigt förvarad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i en tät förpackning. Se typlösning T04-101. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 04u-2 | Fel: Tätningslist är defekt eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i en tät förpackning. Se typlösning T04-101. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 04u-3 | Fel: Tätningslist är förvarad i talk. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i tät förpackning utan talk. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04v | Mittpost till pardörr finns och fungerar. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04v-1 | Fel: Mittpost till pardörr saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny mittpost skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T04-101. Efter kontroll demonteras mittpost och placeras i skyddsrumsförrådet. | Mängd: |

| 04v-2 | Fel: Mittpost till pardörr har fel längd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mittpost skall anpassas och provmonteras. Se typlösning T04-101. Efter kontroll demonteras mittpost och placeras i skyddsrumsförrådet. | Mängd: |

| 04x | Skruv till gångjärnsfäste i karm finns och är åtdragen. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 04x-1 | Fel: Skruv till gångjärnsfäste i karm saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv skall monteras. Se typlösning T04-101. | Mängd: |

| 04x-2 | Fel: Skruv till gångjärnsfäste i karm är ej åtdragen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruv skall dras åt. Se typlösning T04-101. |  |

| 05. Genomföring med övertrycksventil |  |
| --- | --- |

| 05a | En genomföring för övertrycksventil finns per ventilationsaggregat. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05a-1 | Fel: Antalet genomföringar för övertrycksventiler är för få. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny automatisk övertrycksventil med genomföring skall monteras i luftsluss enligt typlösning T05-102. | Mängd: |

| 05b | Övertrycksventil är av godkänd typ. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05b-1 | Fel: Övertrycksventil är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny automatisk övertrycksventil skall monteras. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05c | Genomföring till övertrycksventil är riktigt ingjuten. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05c-1 | Fel: Genomföring är dåligt ingjuten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 05d | Automatisk övertrycksventil går att låsa i stängt läge. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05d-1 | Fel: Övertrycksventil går inte att låsa i stängt läge. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsanordning skall justeras eller bytas. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05e | Automatisk övertrycksventil tätar och tätande anliggningsytor är fria från färg. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05e-1 | Fel: Övertrycksventil tätar inte. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Övertrycksventil skall justeras så att den tätar. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05e-2 | Fel: Anliggningsytor är belagda med färg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Anliggningsytor skall rensas från färg. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05f | Skruv och packning finns mellan genomföring och automatisk övertrycksventil. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05f-1 | Fel: Skruv saknas mellan genomföring och ventil. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv skall monteras. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05f-2 | Fel: Packning saknas mellan genomföring och ventil. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny packning skall monteras. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05g | Automatisk övertrycksventil är lodrätt monterad på insida skyddsrum. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05g-1 | Fel: Automatisk övertrycksventil är inte monterad lodrätt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Övertrycksventil skall justeras enligt typlösning T05-103. | Mängd: |
| 05g-2 | Fel: Övertrycksventil är placerad på utsida skyddsrum. |  |
|  | Åtgärd: Övertrycksventil skall vändas enligt typlösning T05-105. | Mängd: |

| 05h | Automatisk övertrycksventil har splitterskydd. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05h-1 | Fel: Övertrycksventil saknar splitterskydd i form av skyddande vägg eller skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skyddsplåt skall anordnas enligt typlösning T05-104. | Mängd: |

| 05i | Genomföring till övertrycksventil finns i yttre begränsningsvägg till luftsluss. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05i-1 | Fel: Genomföring för övertrycksventil i yttre begränsningsvägg till luftsluss saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny automatisk övertrycksventil skall anordnas enligt typlösning T05-102. | Mängd: |

| 05j | Övertrycksventilen saknar rostangrepp. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05j-1 | Fel: Övertrycksventil är sönderrostad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny automatisk övertrycksventil skall anordnas enligt typlösning T05-102. | Mängd: |

| 05j-2 | Fel: Övertrycksventil är rostig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Övertrycksventilen rostskyddskompletteras enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 05k | Antalet fasta övertrycksventiler är en per 50 skyddsrumsplatser. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05k-1 | Fel: Antalet fasta övertrycksventiler är för få. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny automatisk övertrycksventil skall anordnas i luftslussens yttre begränsningsvägg enligt typlösning T05-102. | Mängd: |

| 05l | Fast övertrycksventil är fylld med singel. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05l-1 | Fel: Fast övertrycksventil saknar eller är inte helt fylld med singel. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Singel i fast övertrycksventil skall ersättas med nytt av kornstorlek 6-8 mm. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05m | Fast övertrycksventil har ett nät av 1,5 mm tråd med maskvidd 5 mm. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05m-1 | Fel: Fast övertrycksventil saknar nät. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt nät av 1,5 mm tråd med maskvidd 5 mm skall anordnas. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05n | Fast övertrycksventils insats är rätt monterad. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05n-1 | Fel: Fast övertrycksventils låsning är inte komplett. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsning kompletteras med skruvar och infästningsring respektive muttrar och hake. Se typlösning T05-101. | Mängd: |

| 05o | Samtliga genomföringar för automatiska övertrycksventiler finns i luftslussen. | -¦-¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 05o-1 | Fel: Ingen övertrycksventil finns i luftslussen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: En ny automatisk övertrycksventil skall anordnas i luftslussen enligt typlösning T05-102. | Mängd: |

| 06. Skyddslucka |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 06a | Inklädnad möjliggör inspektion och underhåll. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06a-1 | Fel: Inklädnad är ej lätt demonterbar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Inklädnad skall utföras lätt demonterbar enligt typlösning T03-102. | Mängd: |

| 06b | Lucka och karm med funktion som reservutgång finns och är av godkänt utförande. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06b-1 | Fel: Lucka och karm finns ej eller är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lucka skall ersättas med ny reservutgång enligt typlösning T08-102. | Mängd: |

| 06b-2 | Fel: Lucka är utåtgående. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lucka skall ersättas med ny reservutgång enligt typlösning T08-102. | Mängd: |

| 06b-3 | Fel: Utrymningsväg är blockerad på utsida skyddslucka. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lucka skall ersättas med ny reservutgång enligt typlösning T08-102. | Mängd: |

| 06c | Luckblad är påhängt och justerat i karm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06c-1 | Fel: Luckblad saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Igensättning med betongelement enligt typlösning T08-102 utförs. | Mängd: |

| 06c-2 | Fel: Luckblad är inte justerat i karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall justeras enligt typlösning T06-102. | Mängd: |

| 06c-3 | Fel: Luckblad går ej att öppna helt och hållet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad alternativt dess omgivning skall justeras. Se typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06d | Luckblad och karm är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06d-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på luckblad och karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 06d-2 | Fel: Rostskyddsbehandling saknas på luckblad och karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lucka och karm skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 06e | Ingjutning av karm är riktigt gjord. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06e-1 | Fel: Håligheter mellan karm och vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter igenlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 06e-2 | Fel: Isolering går fram till karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Isolering skall tas bort och ny igengjutning utföras enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 06f | Gångjärn är rengjorda och smorda. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06f-1 | Fel: Gångjärn kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas enligt typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06g | Skyddslucka i splitterskyddat läge har minst 12 mm plåt i luckbladet. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06g-1 | Fel: För tunt luckblad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall kompletteras enligt typlösning T06-301. | Mängd: |

| 06h | Skyddslucka i ej splitterskyddat läge har minst 30 mm plåt i luckbladet. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06h-1 | Fel: För tunt luckblad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall kompletteras enligt typlösning T06-302. | Mängd: |

| 06i | Avstånd mellan stängt luckblad och karm på gångjärnssidan är högst 7 mm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06i-1 | Fel: Luckblad har felaktigt avstånd från karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall justeras vid gångjärnssidan enligt typlösning T06-401. |  |

| 06j | Låsbygel finns och fungerar. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06j-1 | Fel: Låsbygel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny låsbygel skall monteras enligt typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06j-2 | Fel: Låsbygel fungerar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsbygel skall justeras och smörjas så att den fungerar enligt typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06k | Låspinne för att låsa låsbygel i stängt läge finns. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06k-1 | Fel: Låspinne saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny låspinne skall monteras enligt typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06l | Låsplatta är justerad så att lucka ligger an mot karm vid låsplatta. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06l-1 | Fel: Luckblad ligger inte an mot karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Fjädrande låsplatta i karm skall justeras. Se typlösning T06-101. |  |

| 06m | Mutter på fjäderskruv mot låsplatta är låst med mutter. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06m-1 | Fel: Mutter på fjäderskruv mot låsplatta är inte låst med mutter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mutter på fjäderskruv skall låsas med mutter. Se typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06n | Gångjärnsaxel finns. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06n-1 | Fel: Gångjärnsaxel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny gångjärnsaxel skall monteras. Se typlösning T06-101. | Mängd: |

| 06o | Glidbricka finns mellan gångjärn på lucka och fjäderskruv i karm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 06o-1 | Fel: Glidbricka saknas mellan gångjärn på lucka och fjäderskruv i karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny glidbricka skall monteras. Se typlösning T06-101. | Mängd: |

| 07. Gastät lucka |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 07a | Lucka med karm är av godkänd typ. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07a-1 | Fel: Lucka med karm är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny lucka med karm skall anordnas enligt typlösning T07-102. | Mängd: |

| 07b | Luckblad är påhängt och justerat i karm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07b-1 | Fel: Luckblad saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt luckblad skall monteras enligt typlösning T07-101. | Mängd: |

| 07b-2 | Fel: Luckblad är inte påhängt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad monteras enligt typlösning T07-101. |  |

| 07b-3 | Fel: Luckblad är inte justerat i karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad justeras enligt typlösning T07-101. |  |

| 07c | Lucka är inåtgående. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07c-1 | Fel: Lucka är utåtgående. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lucka monteras inåtgående med ny karm enligt typlösning T07-103. | Mängd: |

| 07d | Ingjutning av karm är riktigt gjord. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07d-1 | Fel: Håligheter finns mellan karm och vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 07d-2 | Fel: Lucka med karm är monterad upp och ner. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lucka skall vändas enligt typlösning T07-103. | Mängd: |

| 07e | Lucka och karm är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07e-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling av lucka och karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. |  |

|  | Luckblad är tätt. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07f-1 | Fel: Luckblad är inte tätt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall tätas enligt typlösning T04-301. | Mängd: |

| 07g | Springa mellan karm och luckblad utan tätningslist är 3-7 mm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07g-1 | Fel: Luckblad har fel avstånd till karm. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall justeras enligt typlösning T07-301. |  |

| 07h | Vred passar mot låsklack i karm. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07h-1 | Fel: Låsvred är av fel längd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsvred anpassas enligt typlösning T07-401. | Mängd: |

| 07h-2 | Fel: Låsklack är felvänd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsklack skall vändas enligt typlösning T07-402. | Mängd: |

| 07h-3 | Fel: Låsklack är inte kilformad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsklack skall bytas till kilformad låsklack enligt typlösning T07-402. | Mängd: |

| 07i | Vredets infästning är komplett med vred, bricka, mutter och saxsprint. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07i-1 | Fel: Vredets infästning är ej komplett. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Vred skall kompletteras med infästningsdetaljer. Se typlösning T07-101. | Mängd: |

| 07j | Stängningsbeslag fungerar och dess rörliga delar är smorda. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07j-1 | Fel: Stängningsbeslag kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stängningsbeslag skall justeras och rörliga delar smörjas. Se typlösning T07-101. |  |

| 07k | Luckblad låses med en nedåtgående rörelse på vredet. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07k-1 | Fel: Luckblad låses med en uppåtgående rörelse på vredet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Låsklack skall vändas så att låsning sker med nedåtgående rörelse. Se typlösning T07-402. | Mängd: |

| 07l | Luckvred är demonterat och placerat i skyddsrumsförrådet. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07l-1 | Fel: Luckvred är monterat. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckvred enligt typlösning T07-101 skall demonteras och läggas i skyddsrumsförrådet. | Mängd: |

| 07m | Gångjärn är smorda. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07m-1 | Fel: Gångjärn kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas. Se typlösning T07-101. |  |

| 07n | Gångjärnsaxel är monterad och låst med saxsprint. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07n-1 | Fel: Gångjärnsaxel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny gångjärnsaxel enligt typlösning T07-101 skall monteras. | Mängd: |

| 07n-2 | Fel: Saxsprint i gångjärnsaxel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny saxsprint enligt typlösning T07-101 skall monteras. | Mängd: |

| 07o | Spår för tätningslist är rent från ojämnheter. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07o-1 | Fel: Spår för tätningslist är ej rent från ojämnheter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Spår för tätningslist skall rensas från ojämnheter samt rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. |  |

| 07o-2 | Fel: Spår för tätningslist är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Spår skall riktas och rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. |  |

| 07p | Tätningslist är ändlös, demonterad och förpackad i en tät förpackning utan talk. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 07p-1 | Fel: Tätningslist är ej riktigt förvarad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i en tät förpackning utan talk enligt typlösning T07-101. |  |

| 07p-2 | Fel: Tätningslist är felaktig eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i en tät förpackning utan talk. Se typlösning T07-101. | Mängd: |

| 07p-3 | Fel: Tätningslist är förvarad i talk. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i en tät förpackning utan talk enligt typlösning T07-101. |  |

| 08. Igensättning för reservutgång |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 08a | Skyddsrum har minst en reservutgång som går att öppna inåt. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08a-1 | Fel: Reservutgång som ej erfordrar stigschakt saknas eller går inte att öppna inåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny reservutgång skall anordnas enligt typlösning T08-102. |  |

| 08a-2 | Fel: Reservutgång som erfordrar stigschakt saknas eller går ej att öppna inåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny reservutgång med stigschakt enligt typlösning T08-103 skall anordnas. |  |

| 08a-3 | Fel: Reservutgång går ej att öppna inåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny reservutgång med stigschakt enligt typlösning T08-103 skall anordnas. |  |

| 08b | Igensättning är av godkänd typ. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08b-1 | Fel: Igensättning är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny igensättning med betongelement skall anordnas enligt typlösning T08-102. | Mängd: |

| 08c | Karm är riktigt ingjuten och i innerliv med vägg. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08c-1 | Fel: Håligheter finns mellan karm och vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter igenlagas enligt typlösning T12-102. |  |

| 08c-2 | Fel: Isolering går fram till karm. |  |
| --- | --- | --- |

|  | Åtgärd: Isolering skall tas bort och ny igengjutning utföras enligt typlösning T12-102. |  |
| --- | --- | --- |

| 08c-3 | Fel: Karm för igensättning med betongelement är ej i innerliv med vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästningsskruv samt träkilar anpassas enligt typlösning T08-104. | Mängd: |

| 08c-4 | Fel: Karm med stållucka är felvänd. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny igensättning med betongelement enligt typlösning T08-102 utförs. | Mängd: |

| 08d | Ståldetaljer är rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08d-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på ståldetaljer. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. |  |

| 08e | Rätt typ och antal av betongelement finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08e-1 | Fel: Betongelement är av fel typ eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt certifierat betongelement enligt typlösning T08-101 skall anskaffas och provmonteras. | Mängd: |

| 08f | Fördelningsbalk med skruvar, muttrar och kilar för infästning av betongelement finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08f-1 | Fel: Fördelningsbalk saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny fördelningsbalk enligt typlösning T08-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 08f-2 | Fel: Skruv för infästning av betongelement saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv enligt typlösning T08-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 08f-3 | Fel: Mutter för infästning av betongelement saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny mutter enligt typlösning T08-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 08f-4 | Fel: Träkil till varje betongelement saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny träkil enligt typlösning T08-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 08g | Betongelement med tillbehör är demonterade och förvarade i skyddsrumsförrådet. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08g-1 | Fel: Betongelement, fördelningsbalk, skruvar, muttrar och träkilar är ej demonterade. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Betongelement, fördelningsbalk, skruvar, muttrar och träkilar skall demonteras och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T08-101. |  |

| 08h | Strålningsskydd till stållucka finns i erforderlig mängd. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08h-1 | Fel: Strålningsskydd till stållucka saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Fulltegel skall anskaffas för utfyllnad av smygen. Se typlösning T08-101. |  |

| 08i | Stållucka är komplett monterad. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08i-1 | Fel: Stållucka är ej monterad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stållucka monteras enligt typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08i-2 | Fel: Skruv till gångjärn på stållucka saknas eller är ej åtdragen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruv till gångjärn på stållucka monteras alternativt dras åt enligt typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08i-3 | Fel: Skruv till stållucka saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruv till stållucka anskaffas. Se typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08j | Stållucka är plan så att god anliggning mot karm erhålls runt om. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08j-1 | Fel: Luckblad till stållucka är skevt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Luckblad skall riktas och justeras så att god anliggning mot karm erhålles runt om. Se typlösning T08-101. |  |

| 08k | Mellanram mellan karm och stållucka finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08k-1 | Fel: Mellanram saknas till stållucka. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny mellanram skall monteras. Se typlösning T08-101. |  |

|  | Handtag till stållucka finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08l-1 | Fel: Handtag till stållucka saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt handtag skall monteras. Se typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08m | Axeltappar till stållucka är smorda och låsta med stoppskruvar. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08m-1 | Fel: Axeltapp till stållucka saknar stoppskruv. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny stoppskruv enligt typlösning T08-101 skall monteras. | Mängd: |

| 08m-2 | Fel: Axeltapp till stållucka är inte smord. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Axeltapp till stållucka smörjes. Se typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08n | Tätningslist till stållucka är limmad till karm respektive till mellanram. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08n-1 | Fel: Karmens tätningslist är inte fastlimmad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall limmas till karm. Se typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08n-2 | Fel: Mellanramens tätningslist är inte fastlimmad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall limmas till mellanram enligt typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08o | Tätningslister till stållucka är hela. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 08o-1 | Fel: Tätningslist till karm är defekt eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist till karm skall monteras enligt typlösning T08-101. | Mängd: |

| 08o-2 | Fel: Tätningslist till mellanram är defekt eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist till mellanram skall monteras enligt typlösning T08-101. | Mängd: |

| 09. Genomföring med skyddsplåt |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 09a | Öppning i omslutande stomme har genomföring för skyddsplåt. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09a-1 | Fel: Öppning i omslutande tak har inte genomföring för skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Igensättning enligt typlösning T09-102 skall anordnas. | Mängd: |

| 09a-2 | Fel: Mindre öppning i omslutande vägg har inte genomföring för skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Igensättning enligt typlösning T09-103 skall anordnas. | Mängd: |

| 09a-3 | Fel: Större öppning i omslutande vägg har inte genomföring för skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Igensättning enligt typlösning T09-104 skall anordnas. | Mängd: |

| 09b | Genomföring för skyddsplåt är av godkänd typ. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09b-1 | Fel: Genomföring för skyddsplåt i omslutande tak är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring för skyddsplåt anordnas enligt typlösning T09-102. | Mängd: |

| 09b-2 | Fel: Mindre genomföring för skyddsplåt i omslutande vägg är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring för skyddsplåt anordnas enligt typlösning T09-103. | Mängd: |

| 09b-3 | Fel: Större genomföring för skyddsplåt i omslutande vägg är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring för skyddsplåt anordnas enligt typlösning T09-104. | Mängd: |

| 09c | Genomföring är riktigt ingjuten, rostskyddsbehandlad och utan rostangrepp. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09c-1 | Fel: Håligheter mellan genomföring och betong finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas enligt typlösning T12-102. |  |

| 09c-2 | Fel: Isolering går fram mot genomföring. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Isolering skall tas bort och ny igengjutning utföras enligt typlösning T12-102. |  |

| 09c-3 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på genomföring. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. |  |

| 09d | Skyddsplåt finns och passar till genomföring. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09d-1 | Fel: Skyddsplåt saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skyddsplåt skall anskaffas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Före beställning kontrolleras så att gängning passar. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09d-2 | Fel: Skyddsplåt passar inte till infästningsskruvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skyddsplåt skall anskaffas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Före beställning kontrolleras så att gängning passar. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09e | Skruv och mutter finns i erforderligt antal. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09e-1 | Fel: Skruv saknas eller är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv skall anskaffas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09e-2 | Fel: Mutter saknas eller är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny mutter skall anskaffas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09e-3 | Fel: Pinnskruv på genomföring är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästningsskruv enligt typlösning T09-105 anordnas. Provmontering av skyddsplåt utförs varefter alla lösa delar läggs i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 09f | Skruvar och muttrar är rengjorda och smorda. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09f-1 | Fel: Skruvar och muttrar är ej rengjorda och smorda. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruvar och muttrar skall rengöras och smörjas, provmonteras och läggas i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. |  |

| 09g | Skruv för infästning av gångjärn finns och är åtdragen. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09g-1 | Fel: Skruv för infästning av gångjärn saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv enligt typlösning T09-101 skall monteras. | Mängd: |

| 09g-2 | Fel: Skruv för infästning av gångjärn är ej åtdragen vid monterad skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruv enligt typlösning T09-101 skall dras åt. |  |

| 09h | Axeltapp till gångjärn är låst med stoppskruv. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09h-1 | Fel: Axeltapp till gångjärn saknar stoppskruv. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny stoppskruv enligt typlösning T09-101 skall monteras. | Mängd: |

| 09i | Gångjärn är smorda. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09i-1 | Fel: Gångjärn kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gångjärn skall rengöras och smörjas enligt typlösning T09-101. |  |

| 09j | Strålningsskydd finns i erforderlig mängd. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09j-1 | Fel: Betongpropp saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny betongpropp skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09j-2 | Fel: Tegel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt tegel skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T09-101. |  |

| 09k | Tätningslist är hel, demonterad och förpackad i tät förpackning utan talk. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09k-1 | Fel: Tätningslist är defekt eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i tät förpackning. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09k-2 | Fel: Tätningslist är felaktigt förvarad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i tät förpackning. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09k-3 | Fel: Tätningslist förvaras i talk. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i tät förpackning utan talk. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. | Mängd: |

| 09l | Alla lösa komponenter till genomföring med skyddsplåt är förvarade i förrådet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 09l-1 | Fel: Alla lösa komponenter är inte förvarade i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Alla lösa komponenter till genomföring med skyddsplåt lägges i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T09-101. |  |

| 10. Skjutbart väggelement |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 10a | Väggelement med karm finns och är riktigt utfört. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10a-1 | Fel: Väggelement saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny pardörr SRD23x21 skall anordnas enligt typlösning T03-102. |  |

| 10b | Tätningslist finns, är demonterad och förvarad i tät förpackning utan talk. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10b-1 | Fel: Tätningslist är felaktig eller saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall anskaffas och förvaras i tät förpackning enligt typlösning T10-101. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 10b-2 | Fel: Tätningslist är monterad alternativt ej riktigt förvarad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall demonteras och förvaras i tät förpackning enligt typlösning T10-101. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). |  |

| 10b-3 | Fel: Tätningslist är förvarad i talk. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall förvaras i tät förpackning utan talk. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T10-101. |  |

| 10c | Skyddsplåt för tätningslist samt infästningsskruvar finns och är oskadade. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10c-1 | Fel: Skyddsplåt för tätningslist saknas eller är skadad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skyddsplåt enligt typlösning T10-102 skall anskaffas. Infästningsskruvar läggs i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 10c-2 | Fel: Infästningsskruv till skyddsplåt för tätningslist saknas eller är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästningsskruv enligt typlösning T10-102 skall anskaffas. Infästningsskruvar läggs i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 10d | Täckplåt över hjulbana finns. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10d-1 | Fel: Täckplåt över hjulbana saknas eller är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny täckplåt skall monteras enligt typlösning T10-103. | Mängd: |

| 10d-2 | Fel: Täckplåt över hjulbana är ej monterad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Täckplåt skall monteras enligt typlösning T10-103. | Mängd: |

| 10e | Ståldetaljer är oskadade, rostskyddsbehandlade och utan rostangrepp. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10e-1 | Fel: Bristande rostskyddsbehandling på ståldetaljer på element, karm och hjulbana. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rostskyddsbehandling skall kompletteras enligt typlösning T12-105. |  |

| 10e-2 | Fel: Ståldetaljer på karm respektive på väggelement är skadade och går inte att reparera. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ståldetaljer åtgärdas enligt typlösning T10-103. |  |

| 10f | Dragfästen, draglina och block för manövrering av element finns. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10f-1 | Fel: Dragfäste för manövrering av element saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt dragfäste skall monteras enligt typlösning T10-104. | Mängd: |

| 10f-2 | Fel: Draglina och block för manövrering av element saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny draglina med block motsvarande ¼” 19-trådig stållina med 20 kN lastkapacitet skall anskaffas och läggas i gemensam förpackning samt placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T10-101. | Mängd: |

| 10g | Infästning av dragfästen är godtagbar. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10g-1 | Fel: Infästning av dragfäste är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning av dragfäste skall kompletteras enligt typlösning T10-104. |  |

| 10h | Skruvar med brickor för låsning av element finns. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10h-1 | Fel: Skruv med bricka för låsning av element saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv med bricka skall anskaffas. Provmontering av skruv mot ingjuten skruvhylsa utförs för att kontrollera att gängning passar. Skruvar med brickor läggs i gemensam förpackning samt placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ).Se typlösning T10-101. | Mängd: |

| 10i | Kilar med brickor och muttrar till dessa finns. | -¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 10i-1 | Fel: Kil med bricka och mutter saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny kil med bricka och mutter skall anskaffas. Kontroll av att gängning på mutter passar mot ingjutna infästningsskruvar utförs. Kilar med brickor och muttrar läggs i gemensam förpackning samt placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T10-101. | Mängd: |

| 11. Monterbar pelare |  |
| --- | --- |

Ej aktuellt avsnitt

| 11a | Antal pelare och fotplåtar är rätt. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11a-1 | Fel: Pelare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare enligt typlösning T11-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 11a-2 | Fel: Fotplåt saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Fotplåt enligt typlösning T11-101 skall anskaffas. | Mängd: |

| 11b | Pelare har rätt längd. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11b-1 | Fel: För kort pelare. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare skall förlängas enligt typlösning T11-102. | Mängd: |

| 11b-2 | Fel: För lång pelare. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare skall kortas enligt typlösning T11-103. | Mängd: |

| 11c | Pelare av olika längd är särskilt märkta. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11c-1 | Fel: Pelare av olika längder har inte märkts upp. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare av olika längder skall märkas upp med avseende på placering enligt typlösning T11-107. | Mängd: |

| 11d | Styrdubb på pelare finns och är av rätt typ. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11d-1 | Fel: Styrdubb på pelare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare skall förses med styrdubb enligt typlösning T11-104. | Mängd: |

| 11d-2 | Fel: Styrdubb på pelare är av fel typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare skall förses med ny styrdubb av rätt typ enligt typlösning T11-104. | Mängd: |

| 11e | Lastfördelningsplåt med hål finns i tak. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11e-1 | Fel: Lastfördelningsplåt i tak saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny lastfördelningsplåt monteras i tak enligt typlösning T11-105. | Mängd: |

| 11e-2 | Fel: Dubbhål i fördelningsplåt saknas eller är för trångt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt dubbhål i fördelningsplåt skall utföras enligt typlösning T11-106. | Mängd: |

| 11f | Monteringsskruv är smord. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11f-1 | Fel: Monteringsskruv kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Monteringsskruv på pelare skall smörjas. Se typlösning T11-101. | Mängd: |

| 11g | Pelare är rostskyddsbehandlad och utan rostangrepp. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11g-1 | Fel: Rostskyddsbehandling på pelare är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare skall rostskyddskompletteras enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 11g-2 | Fel: Rostskyddsbehandling på pelare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Pelare skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 11h | Monteringsstång finns och passar till hål i pelare | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 11h-1 | Fel: Monteringsstång passande hål i pelare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Monteringsstång enligt typlösning T11-108 anskaffas. | Mängd: |

| 11h-2 | Fel: Passande hål i pelare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: 1 st hål 22 mm uppborras i pelaren. Se typlösning T11-101. | Mängd: |

| 12. Skyddsrumsstomme |  |
| --- | --- |

| 12a | Skyddsrumsstomme är hel och ursparingar eller kvarsittande formstag av trä saknas. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 12a-1 | Fel: Mindre ursparing är lagad med felaktigt material alternativt mindre ursparing finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Felaktiga ilagningar respektive ursparingar skall åtgärdas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 12a-2 | Fel: Större ursparingar i motfylld vägg är lagade med felaktigt material alternativt större ursparing finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Felaktiga ilagningar respektive ursparingar skall åtgärdas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 12a-3 | Fel: Större ursparingar i icke motfylld vägg är lagade med felaktigt material alternativt större ursparing finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Felaktiga ilagningar respektive ursparingar skall åtgärdas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 12a-4 | Fel: Kvarsittande formstag av trä finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Formstag skall tas bort och efterlagas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 12a-5 | Fel: Mindre ursparing i tak med felaktigt material alternativt mindre ursparing finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Felaktig ilagning respektive ursparing skall åtgärdas enligt typlösning T12-102. | Mängd: |

| 12b | Ytskikt i tak eller på vägg är fritt från keramiska plattor. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 12b-1 | Fel: Ytskikt i tak eller på väggar består av keramiska plattor. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Keramiska plattor skall tas bort. Se typlösning T12-101. |  |

| 12c | Stegjärn eller stege finns i såväl skyddsrum som i invändigt stigschakt ( 1,2 m). | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 12c-1 | Fel: Stegjärn eller stege är defekt eller saknas i skyddsrum. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stegjärn eller stege enligt typlösning T12-103 skall anskaffas. | Mängd: |

| 12c-2 | Fel: Stegjärn eller stege är defekt eller saknas i stigschakt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stegjärn eller stege enligt typlösning T12-103 skall anskaffas. | Mängd: |

| 12d | Infästning av stegjärn eller stege är riktigt utförd. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 12d-1 | Fel: Bristfällig infästning av stegjärn eller stege. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning skall kompletteras enligt typlösning T12-104. |  |

| 12e | Stålytor på stegjärn eller stege samt stålbalksförstärkning är fria från rost. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 12e-1 | Fel: Stegjärn eller stege är rostiga. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stegjärn eller stege skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. |  |

| 12e-2 | Fel: Stålbalksförstärkning har rostangrepp. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stålbalksförstärkning skall rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. |  |

| 13. Ventilationsaggregat |  |
| --- | --- |

| 13a | Tillräckligt antal ventilationsaggregat finns. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13a-1 | Fel: Antalet ventilationsaggregat är otillräckligt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt ventilationsaggregat med komplett anslutning skall anskaffas och provmonteras enligt typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13b | Ventilationsaggregat är av godkänd typ. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13b-1 | Fel: Ventilationsaggregat är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt ventilationsaggregat skall anskaffas. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13c | Drifts- och skötselinstruktion finns. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13c-1 | Fel: Drifts- och skötselinstruktion saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny drifts- och skötselinstruktion skall anskaffas. Se typlösning T13-101. |  |

| 13d | Ventilationsaggregat är ihopmonterat. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13d-1 | Fel: Ventilationsaggregat är ej ihopmonterat. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ventilationsaggregat skall monteras ihop och provas. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13e | Vev för manuell drift av ventilationsaggregat finns och fungerar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13e-1 | Fel: Vev för manuell drift saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny vev skall anskaffas. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13e-2 | Fel: Stoppskruv på vevaxel saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Vevaxel skall kompletteras med stoppskruv så att vev fungerar. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13f | Befintlig motor fungerar och går åt rätt håll. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13f-1 | Fel: Motor fungerar inte. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Motor skall repareras. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13f-2 | Fel: Motor går åt fel håll. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Elektrisk anslutning ändras i vägguttag så att motor går åt rätt håll. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13g | Ventilationsaggregat kan vevas utan större motstånd. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13g-1 | Fel: Ventilationsaggregat går trögt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Olja skall påfyllas enligt typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13h | Infästning av ventilationsaggregat är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13h-1 | Fel: Infästning av ventilationsaggregat är otillräcklig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Väggfästen enligt typlösning T13-102 anskaffas och provmonteras. Väggfästen inklusive infästningsskruvar förvaras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 13i | Anslutning mellan stötvågsventil och ventilationsaggregat är komplett. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13i-1 | Fel: Slang till demonterbart ventilationsaggregat saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Slang enligt typlösning T13-101 anskaffas och provmonteras. Slang inklusive slangklämmor förvaras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 13i-2 | Fel: Slangklämma till demonterbart ventilationsaggregat saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Slangklämma enligt typlösning T13-101 anskaffas och provmonteras. Slang inklusive slangklämmor förvaras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 13i-3 | Fel: Skyddshätta med slangklämma på sugöppning till ventilationsaggregat saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddshätta inklusive slangklämmor enligt typlösning T13-101 anskaffas och monteras på sugöppning till ventilationsaggregatet. | Mängd: |

| 13j | Luftmängdsmätare finns och fungerar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13j-1 | Fel: Luftmängdsmätare saknas eller är defekt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny luftmängdsmätare enligt typlösning T13-101 anskaffas och provmonteras. Luftmängdsmätare förvaras i förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 13k | Utrymme finns för montage av skyddsfilter. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13k-1 | Fel: Utrymme saknas för montage av skyddsfilter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Erforderligt utrymme för skyddsfilter skall anordnas mellan ventilationsaggregat och avstängningsventil, samt mot vägg. Se typlösning T13-103. |  |

| 13l | Anslutning mellan ventilationsaggregat och tilluftskanal är komplett. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13l-1 | Fel: Plåtkanal mellan fläktaggregat och tilluftskanal saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Plåtkanal anskaffas och provmonteras. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13l-2 | Fel: Slang inklusive två slangklämmor saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny slang inklusive slangklämmor anskaffas och provmonterar. Se typlösning T13-101. Slang inklusive slangklämmor förvaras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 13m | Varje ventilationsaggregat har skyddsfilter typ FAG med godkännandemärkning. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13m-1 | Fel: Filter saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt skyddsfilter skall anskaffas. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13m-2 | Fel: Skyddsfilter av typ FAG har inte godkännandemärkning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt skyddsfilter skall anskaffas. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 13m-3 | Fel: Skyddsfilter är av typ gas- och dimfilter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt skyddsfilter enligt typlösning T13-103 skall anskaffas. | Mängd: |

| 13m-4 | Fel: Skyddsfilter är av typ sandfilter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Sandfilter skall ersättas med nytt filter enligt typlösning T13-104. | Mängd: |

| 13n | Skyddsfilter av typ FAG är oskadat och rätt förvarat. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 13n-1 | Fel: Skyddsfilter är skadat. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt skyddsfilter enligt typlösning T13-101 skall anskaffas. | Mängd: |  |

| 13n-2 | Fel: Skyddsfilter är monterat till ventilationsaggregatet och/eller saknar förpackning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddsfilter skall demonteras, läggas i ny förpackning enligt typlösning T13-101 och placeras i skyddsrumsförrådet. | Mängd: |

| 13n-3 | Fel: Skyddsfilter förvaras felvänt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddsfilter skall förvaras enligt filtrets anvisningar på förpackningen och/eller filter och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T13-101. | Mängd: |

| 14. Tilluftskanal |  |
| --- | --- |

| 14a | Tilluftskanal för jämn fördelning av luft i skyddsrummet finns. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 14a-1 | Fel: Tilluftskanal saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tilluftskanal skall anordnas enligt typlösning T14-102. | Mängd: |

| 14a-2 | Fel: För få tilluftsdon i tilluftskanal. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt tilluftsdon skall anordnas enligt typlösning T14-103. | Mängd: |

| 14a-3 | Fel: För många tilluftsdon i tilluftskanal. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tilluftsdon skall sättas igen enligt typlösning T14-104. | Mängd: |

| 14a-4 | Fel: För kort tilluftskanal. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tilluftskanal skall förlängas enligt typlösning T14-105. | Mängd: |

| 14b | Tilluftskanals ände är försluten eller försedd med tilluftsdon. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 14b-1 | Fel: Tilluftskanals ände är öppen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Kanalens ände skall tillslutas enligt typlösning T14-101. | Mängd: |

| 14c | Infästning av kanal är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 14c-1 | Fel: Infästning av tilluftskanal är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästning skall anordnas enligt typlösning T14-101. | Mängd: |

| 15. Övertrycksmätare |  |
| --- | --- |

| 15a | Övertrycksmätare finns, är oskadad samt är av godkänd typ. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 15a-1 | Fel: Övertrycksmätare saknas, är skadad eller ej avläsbar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny övertrycksmätare skall anskaffas. Se typlösning T15-101. |  |

| 15a-2 | Fel: Övertrycksmätare är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny övertrycksmätare skall anskaffas. Se typlösning T15-101. |  |

| 15b | Mätrör, slang och vätska finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 15b-1 | Fel: Mätrör av metall saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt mätrör skall anskaffas. Se typlösning T15-101. |  |

| 15b-2 | Fel: Slang saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny slang skall anskaffas. Se typlösning T15-101. |  |

| 15b-3 | Fel: Vätska saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny vätska skall anskaffas. Se typlösning T15-101. |  |

| 15c | Övertrycksmätare, mätrör med tätning, slang och vätska är förvarade i förrådet. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 15c-1 | Fel: Övertrycksmätare är inte förvarad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Övertrycksmätaren förvaras tillsammans med mätrör inklusive tätning, slang och vätska i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ) i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T15-101. |  |

| 15c-2 | Fel: Mätrör inklusive tätning är inte förvarad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Mätrör inklusive tätning förvaras tillsammans med övertrycksmätaren, slang och vätska i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T15-101. |  |

| 15c-3 | Fel: Slang är inte förvarad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Slang förvaras tillsammans med övertrycksmätaren, mätrör inklusive tätning och vätska i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T15-101. |  |

| 15c-4 | Fel: Vätska är inte förvarad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Vätska förvaras tillsammans med övertrycksmätaren, mätrör inklusive tätning och slang i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T15-101. |  |

| 15c-5 | Fel: Tätbricka på genomföring finns ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätbricka anskaffas och monteras på genomföringen. Se typlösning T15-101. |  |

| 15d | Genomföring genom stommen finns för övertrycksmätare. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 15d-1 | Fel: Genomföring för övertrycksmätare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring skall anordnas enligt typlösning T15-102. |  |

| 15e | Skyltar som anger läge för genomföring till övertrycksmätare finns på båda sidor vägg. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 15e-1 | Fel: Skylt finns ej på insida vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt anskaffas och monteras på insida vägg enligt typlösning T15-101. |  |

| 15e-2 | Fel: Skylt finns ej på utsida vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt anskaffas och monteras på utsida vägg enligt typlösning T15-101. |  |

| 16. Toalettutrymme |  |
| --- | --- |

| 16a | Ett toalettutrymme finns för varje påbörjat 30-tal skyddsrumsplatser. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 16a-1 | Fel: Toalettutrymme saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Godkänt toalettutrymme skall anordnas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16b | Toalettutrymmen är kompletta. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 16b-1 | Fel: Skärmvägg och dörr till toalettutrymme saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt toalettutrymme skall anskaffas bestående av skärmväggar med dörr eller väggkonsoler med plastväv. I senare fallet skall infästning i vägg göras enligt tillverkarens anvisningar. Lägges i förrådet efter provmontering. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16b-2 | Fel: Plastväv till toalettutrymme saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny plastväv skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16b-3 | Fel: Konsol till toalettutrymme av plastväv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny konsol skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16b-4 | Fel: Infästning till toalettutrymme av plastväv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästning skall anordnas enligt monteringsanvisningen. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16b-5 | Fel: Monteringsanvisning till toalettutrymme av plastväv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny monteringsanvisning skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16c | Toalettkärl är kompletta. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 16c-1 | Fel: Toalettkärl saknas eller är defekta. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nya godkända plastkärl med lock skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16c-2 | Fel: Plastsäckar till toalettkärl av papp saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nya godkända plastkärl med lock skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16c-3 | Fel: Sittring till toalettkärl saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny sittring skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16c-4 | Fel: Lock till toalettkärl av plast saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt lock skall anskaffas. Se typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16d | Frånluftskanal eller direkt anslutning finns mellan toalettavdelning och luftsluss. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 16d-1 | Fel: Frånluftskanal eller direkt anslutning mellan toalettavdelning och luftsluss saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny frånluftskanal enligt typlösning T16-102 skall anskaffas och provmonteras. Frånluftskanalen märks med text ”Frånluftskanal”. Frånluftskanal inklusive infästningsanordningar förvaras i gemensam förpackning i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). |  |

| 16e | Infästning av kanal är godtagbar. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 16e-1 | Fel: Infästning av frånluftskanal är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning av frånluftskanal skall kompletteras enligt typlösning T16-101. | Mängd: |

| 16f | Frånluftskanal förvaras i skyddsrums-förrådet. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 16f-1 | Fel: Frånluftskanal förvaras inte i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Frånluftskanal placeras i skyddsrumsförrådet. Frånluftskanal inklusive infästningsanordningar förvaras i gemensam förpackning i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T16-101. |  |

| 17. Rörledningar |  |
| --- | --- |

| 17a | Skyddsrummet saknar ledning för hetvatten eller gas. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17a-1 | Fel: Ledning för hetvatten eller gas passerar genom skyddsrummet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ledning skall flyttas ut utanför skyddsrummet. Se typlösning T17-101. |  |

| 17b | Utrymme som gränsar till skyddsrummet saknar ledning för hetvatten eller gas. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17b-1 | Fel: Ledning för hetvattenledning eller gas finns i utrymme som gränsar till skyddsrummet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Hetvattenledning eller gasledning skall förses med lättåtkomlig avstängningsventil och iordningställanderitningen skall kompletteras. Se typlösning T17-101. |  |

| 17c | Isolering av ledning på båda sidor om stommen är avslutad innan genomföring. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17c-1 | Fel: Isolering går fram till genomföring. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Isolering skall tas bort inom 50 mm från genomföring på båda sidor om stommen. Se typlösning T17-101. |  |

| 17d | Ledning genom skyddsrumsstommen har genomföring av godkänd typ. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17d-1 | Fel: Genomföring i tak saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny rörgenomföring skall anordnas enligt typlösning T17-102. | Mängd: |

| 17d-2 | Fel: Genomföring i vägg saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny rörgenomföring skall anordnas enligt typlösning T17-103. | Mängd: |

| 17d-3 | Fel: Genomföring i golv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny rörgenomföring skall anordnas enligt typlösning T17-104. | Mängd: |

| 17d-4 | Fel: Genomföring är inte tät. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring skall tätas med fogmassa på båda sidor. Se typlösning T17-101. | Mängd: |

| 17d-5 | Fel: Svetsning eller lödning mellan ledning och genomföring saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring skall tätas med fogmassa på båda sidor. Se typlösning T17-101. | Mängd: |

| 17d-6 | Fel: Tätningsdetaljer mellan ledning och genomföring i tak saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningsdetaljer enligt typlösning T17-102 anskaffas och monteras. | Mängd: |

| 17d-7 | Fel: Tätningsdetaljer mellan ledning och genomföring i vägg saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningsdetaljer enligt typlösning T17-103 anskaffas och monteras. | Mängd: |

| 17d-8 | Fel: Tätningsdetaljer mellan ledning och genomföring i golv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningsdetaljer enligt typlösning T17-104 anskaffas och monteras. | Mängd: |

| 17d-9 | Fel: Felaktigt material kring genomföring i tak. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring enligt typlösning T17-102 utförs. | Mängd: |

| 17d-10 | Fel: Felaktigt material kring genomföring i vägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring enligt typlösning T17-103 utförs. | Mängd: |

| 17d-11 | Fel: Felaktigt material kring genomföring i golv. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring enligt typlösning T17-104 utförs. | Mängd: |

| 17e | Genomföring eller monterad ledning med fri ände är försluten. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17e-1 | Fel: Genomföring eller monterad ledning med fri ände är inte försluten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring skall förslutas enligt typlösning T17-105. | Mängd: |

| 17f | Infästning av ledning är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17f-1 | Fel: Infästning av ledning är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästning skall anordnas enligt typlösning T17-106. | Mängd: |

| 17g | Ledning till skyddsrum har avstängnings-ventil vid begränsningsvägg. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 17g-1 | Fel: Avstängningsventil saknas vid begränsningsvägg. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Avstängningsventil skall anordnas enligt typlösning T17-107. | Mängd: |

| 18. Avloppsinstallationer |  |
| --- | --- |

| 18a | Genomgående avloppsledning i skyddsrummet är av gjutjärn eller rostfritt stål. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 18a-1 | Fel: Genomgående avloppsledning med centrum mindre än 100 mm från vägg är utförd av felaktigt material. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomgående avloppsledning kringgjutes enligt typlösning T18-102. | Mängd: |

| 18a-2 | Fel: Genomgående avloppsledning på avstånd 100 mm eller mer från vägg är utförd av felaktigt material. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Sammanhållet avloppssystem skall utbytas mot rostfria rörsystem enligt typlösning T18-103. | Mängd: |

| 18b | Ingjutningsram för renslucka har skyddsplåt med tätningslist. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 18b-1 | Fel: Ingjutningsram för renslucka saknar skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skyddsplåt inklusive tätningslist skall monteras. Se typlösning T18-101. | Mängd: |

| 18b-2 | Fel: Ingjutningsram för renslucka saknar tätningslist till skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny tätningslist skall monteras. Se typlösning T18-101. | Mängd: |

| 18c | Ingjutet rensrör av annat material än rostfritt stål eller gjutjärn har skyddsplåt. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 18c-1 | Fel: Rensrör saknar skyddsplåt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Rensrör skall förses med skyddsplåt enligt typlösning T18-104. | Mängd: |

| 18d | Skyddslock till rensrör är korrekt monterat. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 18d-1 | Fel: Skyddslock till rensrör saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddslock inklusive tätningslist skall monteras. Se typlösning T18-101. | Mängd: |

| 18d-2 | Fel: Skyddslock saknar tätningslist. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätningslist skall monteras. Se typlösning T18-101. | Mängd: |

| 18e | Fredsavlopp utan ventilgrop har egen avstängning. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 18e-1 | Fel: Golvbrunn för fredsavlopp saknar avstängning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny golvbrunn enligt typlösning T18-105 anordnas. | Mängd: |

| 18e-2 | Fel: Avloppsledning saknar avstängning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Avstängning enligt typlösning T18-106 anordnas. | Mängd: |

| 18f | Ventilgrop har fungerande avstängningsventil. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 18f-1 | Fel: Avstängningsventil fungerar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Avstängningsventil skall ersättas med ny avstängningsventil. Se typlösning T18-101. | Mängd: |

| 18f-2 | Fel: Avstängningsventil kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Avstängningsventil skall rengöras och smörjas. Se typlösning T18-101. |  |

| 19. Tappställe och golvbrunn |  |
| --- | --- |

| 19a | Infästning av tappställe är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 19a-1 | Fel: Infästning av tappställe är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny infästning skall anordnas enligt typlösning T19-102. | Mängd: |

| 19b | Tappställe är försett med slang och strålrör. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 19b-1 | Fel: Slang och strålrör med passande förskruvning saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny slang och strålrör med passande förskruvning skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T19-101. |  |

| 19c | Golvbrunn för skyddsrumsdrift är avstängningsbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 19c-1 | Fel: Avstängningsanordning saknas i golvbrunn. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny golvbrunn enligt typlösning T18-105 skall anordnas. | Mängd: |

| 19c-2 | Fel: Avstängningsanordning i golvbrunn fungerar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Avstängningsanordning skall sättas i funktion eller bytas ut. Se typlösning T19-101. | Mängd: |

| 19d | Golvbrunn för skyddsrumsdrift är rengjord och ventilspindel är smord. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 19d-1 | Fel: Golvbrunn kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Golvbrunn skall rengöras och ventilspindel infettas. Se typlösning T19-101. | Mängd: |

| 19e | Nyckel till golvbrunn finns och är förvarad i skyddsrumsförrådet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 19e-1 | Fel: Nyckel till golvbrunn saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nyckel till golvbrunn införskaffas och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T19-101. | Mängd: |

| 19e-2 | Fel: Nyckel till golvbrunn är ej förvarad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nyckel till golvbrunn demonteras och placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T19-101. | Mängd: |

| 20. Uppvärmning |  |
| --- | --- |

| 20a | Radiator finns och är manuellt reglerbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 20a-1 | Fel: Radiator är inte manuellt reglerbar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Avstängningsanordning för radiator skall anordnas. Se typlösning T20-101. | Mängd: |

| 20a-2 | Fel: Radiator saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Radiator för uppvärmning till minst 5 °C anordnas. Se typlösning T20-101. | Mängd: |

| 20b | Infästning av radiator är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 20b-1 | Fel: Infästning av radiator är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning av radiator skall kompletteras. Se typlösning T20-101. | Mängd: |

| 20c | Radiator är försedd med kompletterande fånganordning. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 20c-1 | Fel: Radiator saknar kompletterande fånganordning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Radiator kompletteras med fånganordningar enligt typlösning T20-101. | Mängd: |

| 20d | Elradiator är placerad minst 1,0 meter över golv eller har jordfelsbrytare. | -¦-¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 20d-1 | Fel: Anslutningskontakt till elradiator sitter lägre än 1,0 meter över golv och jordfelsbrytare saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Jordfelsbrytare skall installeras i elcentralen. Se typlösning T20-101. |  |

| 21. Elinstallationer |  |
| --- | --- |

| 21a | Skyddsrummet har en egen gruppcentral. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21a-1 | Fel: Skyddsrummet saknar egen gruppcentral. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny gruppcentral skall anordnas i skyddsrummet. Se typlösning T21-101. |  |

| 21b | Gruppschema finns uppsatt vid gruppcentral. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21b-1 | Fel: Gruppschema saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gruppcentralen skall kompletteras med gruppschema. Se typlösning T21-101. |  |

| 21c | Säkerhetsbrytare finns för installation som skall demonteras. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21c-1 | Fel: Säkerhetsbrytare saknas för installation som skall demonteras. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Installation som skall demonteras skall kompletteras med säkerhetsbrytare enligt typlösning T21-102. |  |

| 21d | Elinstallation för skyddsrumsdrift är monterad på permanent byggdel. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21d-1 | Fel: Elinstallation som skall vara kvar vid skyddsrumsdrift är monterad på byggdel som ej skall bibehållas vid iordningställandet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Elinstallationen skall flyttas till byggdel som ej skall demonteras. Se typlösning T21-101. |  |

| 21e | Ett eluttag finns för varje motordrivet ventilationsaggregat. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21e-1 | Fel: Eluttag saknas för motordrivet ventilationsaggregat. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt eluttag skall anordnas så att ventilationsaggregat fungerar och går åt rätt håll. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21f | Skyddsrummet har godkänd belysningsarmatur. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21f-1 | Fel: Skyddsrummet har ej godkänd belysningsarmatur. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Belysningsarmatur av godkänd typ skall monteras. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21g | Infästning av armatur är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21g-1 | Fel: Infästning av armatur är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny armaturinfästning skall anordnas. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21h | Lysrörsarmatur är försedd med kompletterande fånganordning. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21h-1 | Fel: Lysrörsarmatur saknar kompletterande fånganordning. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Lysrörsarmatur kompletteras med fånganordningar enligt typlösning T21-103. | Mängd: |

| 21i | Skyddsrumsbelysning som styrs av automatik kan förbikopplas. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21i-1 | Fel: Skyddsrumsbelysning som styrs av automatik kan inte förbikopplas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Automatiken skall modifieras så att skyddsrumsbelysningen kan styras separat. Se typlösning T21-101. |  |

| 21j | Genomföringar är tätade. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21j-1 | Fel: Kabelgenomföring är ej tätad med fogmassa på båda sidor. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Kabelgenomföring skall tätas med fogmassa på båda sidor. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21j-2 | Fel: Kabelgenomföring saknar förskruvning med tillbehör. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Kabelgenomföring skall kompletteras med förskruvning inklusive tillbehör. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21j-3 | Fel: Outnyttjad kabelgenomföring är ej tätad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Outnyttjad kabelgenomföring skall tätas med propp. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21k | Antenngenomföring finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21k-1 | Fel: Antenngenomföring saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring för antenn skall anordnas enligt typlösning T21-104. |  |

| 21l | Telegenomföring finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21l-1 | Fel: Telegenomföring saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring för tele skall anordnas enligt typlösning T21-104. |  |

| 21m | Antenn- och telegenomföring är försluten med skruvpropp eller tätbricka. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21m-1 | Fel: Antenngenomföring saknar tätbricka. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Antenngenomföring skall tätas med tätbricka på båda sidor. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21m-2 | Fel: Antenngenomföring saknar skruvpropp. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruvpropp skall anskaffas. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21m-3 | Fel: Telegenomföring saknar tätbricka. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Telegenomföring skall tätas med tätbricka på båda sidor. Se typlösning T21-101. |  |

| 21m-4 | Fel: Telegenomföring saknar skruvpropp. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruvpropp skall anskaffas. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 21n | Läge på antenngenomföring är angiven med skylt på insida skyddsrum. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21n-1 | Fel: Läge på antenngenomföring saknar skylt på insida. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt skall uppsättas på insida vägg. Se typlösning T21-101. |  |

| 21o | Läge på telegenomföring är angiven med skylt på båda sidor vägg. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21o-1 | Fel: Läge på telegenomföring saknar skylt på insida skyddsrumsvägg vid genomföringen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt skall uppsättas på insida vägg vid genomföringen. Se typlösning T21-101. |  |

| 21o-2 | Fel: Läge på telegenomföring saknar skylt på utsida skyddsrumsvägg vid genomföringen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt skall uppsättas på utsida vägg vid genomföringen. Se typlösning T21-101. |  |

| 21p | Minst ett eluttag per 60 platser finns. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 21p-1 | Fel: Eluttag saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt eluttag skall anordnas. Se typlösning T21-101. | Mängd: |

| 22. Luftintag i skyddsrummet |  |
| --- | --- |

| 22a | Manuell stötvågsventil finns mellan intagsöppning och ventilationsaggregat. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22a-1 | Fel: Manuell stötvågsventil saknas mellan intagsöppning och ventilationsaggregat. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny automatisk stötvågsventil skall monteras enligt typlösning T22-102. | Mängd: |

| 22b | Manuell stötvågsventil kan öppnas och stängas. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22b-1 | Fel: Manuell stötvågsventil kan ej öppnas och stängas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Manuell stötvågsventil skall renoveras eller bytas till automatisk stötvågsventil enligt typlösning T22-102. Automatisk stötvågsventil med tillhörande infästningsskruvar och muttrar placeras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). | Mängd: |

| 22c | Manuell stötvågsventil är smord. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22c-1 | Fel: Manuell stötvågsventil kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Manuell stötvågsventil skall justeras och smörjas. Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22d | En automatisk stötvågsventil finns för varje ventilationsaggregat (placerad i förrådet). | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22d-1 | Fel: Automatisk stötvågsventil är inte av godkänd typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny godkänd stötvågsventil skall provmonteras. Automatisk stötvågsventil med tillhörande infästningsskruvar och muttrar placeras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22d-2 | Fel: Automatisk stötvågsventil är inte placerad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Automatisk stötvågsventil med tillhörande infästningsskruvar och muttrar placeras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22e | Automatisk stötvågsventil är stängbar och har en fungerande dräneringsanordning. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22e-1 | Fel: Stängningsanordning hos automatisk stötvågsventil kärvar. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ventil skall rengöras och smörjas. Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22e-2 | Fel: Dräneringsanordning hos automatisk stötvågsventil fungerar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dräneringsanordning skall rengöras och justeras. Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22f | Automatisk stötvågsventil passar och det finns skruvar, muttrar och packningar. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22f-1 | Fel: Infästning av automatisk stötvågsventil passar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning skall justeras enligt typlösning T22-103. | Mängd: |

| 22f-2 | Fel: Skruvförband inklusive packning till automatisk stötvågsventil är ej komplett. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruvförband inklusive packning kompletteras för alla infästningspunkter. Skruvförband inklusive packning förvaras i gemensam förpackning och placeras i skyddsrumsförrådet. Förpackningen märks med innehåll (antal och typ). Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22g | Uteluftskanal fram till stötvågsventil finns och är utförd av stål. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22g-1 | Fel: Uteluftskanal fram till stötvågsventil saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny uteluftskanal anordnas enligt typlösning T22-104. | Mängd: |

| 22g-2 | Fel: Uteluftskanal fram till stötvågsventil är ej utförd av stål. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny uteluftskanal anordnas enligt typlösning T22-104. | Mängd: |

| 22h | Det finns dräneringsanordning före manuell stötvågsventil på uteluftskanalen. | 1¦-¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22h-1 | Fel: Dräneringsanordning på uteluftskanalen saknas före manuell stötvågsventil. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny dräneringsanordning skall anordnas. Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 22i | Uteluftskanalen är rostskyddsbehandlad. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22i-1 | Fel: Rostskyddsbehandling av uteluftskanal är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanal rostskyddsbehandlas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 22j | Infästning av uteluftskanalen är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22j-1 | Fel: Infästning av uteluftskanalen är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning av uteluftskanal skall kompletteras enligt typlösning T22-105. | Mängd: |

| 22k | Genomföring för luftintag finns och är rätt utförd. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 22k-1 | Fel: Genomföring saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny genomföring enligt typlösning T22-106 anordnas. | Mängd: |

| 22k-2 | Fel: Genomföring genom begränsningsvägg har gjutskador kring ingjutningsgods. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Håligheter skall igenlagas. Se typlösning T12-102. |  |

| 22k-3 | Fel: Genomföring är ingjuten i ursparing med felaktigt material. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföring anordnas enligt typlösning T22-106. | Mängd: |

| 22k-4 | Fel: Genomföring genom begränsningsvägg är otät. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Tätning med fogmassa utförs på insida genomföring mellan stål och betong. Se typlösning T22-101. | Mängd: |

| 23. Utvändigt |  |
| --- | --- |

| 23a | Utvändigt stigschakt är av rätt typ. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23a-1 | Fel: Utvändigt stigschakt är av felaktig typ. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt stigschakt skall anordnas enligt typlösning T08-103. | Mängd: |

| 23b | Stegjärn eller stege finns om så erfordras i utvändigt stigschakt (höjd 1,2 m). | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23b-1 | Fel: Stegjärn eller stege är defekt eller saknas i stigschakt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny stege skall anordnas enligt typlösning T12-103. | Mängd: |

| 23c | Infästning av stegjärn eller stege är riktigt utförd. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23c-1 | Fel: Bristfällig infästning av stegjärn eller stege. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Infästning skall kompletteras enligt typlösning T12-104. |  |

| 23d | Stegjärn eller stege är fria från rost. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23d-1 | Fel: Stegjärn eller stege är rostiga. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Stegjärn eller stege skall rostskyddsbehandlas. Se typlösning T12-105. |  |

| 23e | Reservutgång som mynnar under mark är ej motfylld. | -¦-¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23e-1 | Fel: Reservutgång är motfylld. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Nytt stigschakt skall anordnas enligt typlösning T08-103. | Mängd: |

| 23f | Utvändigt stigschakt är torrt. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23f-1 | Fel: Vatten i utvändigt stigschakt finns. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Dränering skall anordnas. Se typlösning T23-101 | Mängd: |

| 23g | Antenngenomförings läge är angiven med skylt på utsida. | -¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23g-1 | Fel: Antenngenomförings läge saknar skylt på utsida. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skylt för antenngenomförings läge skall uppsättas på utsida. Se typlösning T23-101. |  |

| 23h | Uteluftskanal mynnar i det fria. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23h-1 | Fel: Uteluftskanal mynnar ej i det fria. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny uteluftskanal skall anordnas enligt typlösning T23-102. | Mängd: |

| 23i | Uteluftskanal är utförd av stålrör. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23i-1 | Fel: Uteluftskanal är inte utförd av stålrör. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanal skall bytas till stålrör. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23j | Uteluftskanal är fri från främmande föremål som hindrar luftflödet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23j-1 | Fel: Uteluftskanal är ej rensad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanals yttre del skall rensas invändigt. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23k | Uteluftskanalen är rostskyddsbehandlad. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23k-1 | Fel: Rostskyddsbehandling av målad uteluftskanal är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanal skall rostskyddas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 23k-2 | Fel: Rostskyddsbehandling av varmförzinkad uteluftskanal är bristfällig. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanal skall rostskyddas enligt typlösning T12-105. | Mängd: |

| 23l | Infästning av monterad uteluftskanal är godtagbar. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23l-1 | Fel: Skruv är ej åtdragen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skruv skall dras åt. Se typlösning T23-101. |  |

| 23l-2 | Fel: Skruv saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv skall monteras. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23m | Uteluftskanalens öppning är minst 1,0 m över mark och skyddad mot nederbörd. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23m-1 | Fel: Uteluftskanalens öppning är placerad på mindre avstånd än 1,0 meter över mark. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny kanal skall anskaffas. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23m-2 | Fel: Uteluftskanalens öppning är utformad så att nederbörd kan rinna in. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny kanal skall anskaffas och provmonteras. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23n | Uteluftskanalens öppning har ett nät med ca 20 mm maskvidd. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23n-1 | Fel: Uteluftskanalens öppning saknar nät. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Öppning skall kompletteras med nät. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23o | Demonterbar uteluftskanal finns och förvaras i skyddsrumsförrådet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23o-1 | Fel: Demonterbar uteluftskanal saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny uteluftskanal skall anskaffas. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23o-2 | Fel: Demonterbar uteluftskanal förvaras utanför skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Demonterbar uteluftskanal skall flyttas till skyddsrumsförrådet. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23p | Demonterad uteluftskanal går att montera. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23p-1 | Fel: Genomföringens fläns fungerar ej. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Genomföringens fläns skall rensas från gjutrester, skruvhål skall rengöras, gängas upp samt smörjas så att uteluftskanal kan monteras. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23p-2 | Fel: Demonterad uteluftskanal går ej att montera. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanal skall justeras. Se typlösning T23-103. | Mängd: |

| 23p-3 | Fel: Skruv och/eller mutter saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Ny skruv/mutter skall anskaffas. Se typlösning T23-101. | Mängd: |

| 23q | Motfylld uteluftskanal är kringgjuten. | -¦-¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 23q-1 | Fel: Motfylld uteluftskanal är ej kringgjuten. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Uteluftskanal skall kringgjutas enligt typlösning T23-102. | Mängd: |

| 24. Skyddsrumsförråd |  |
| --- | --- |

| 24a | Utrymme för förvaring av skyddsrumsmaterielen finns inom samma fastighet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 24a-1 | Fel: Utrymme för betryggande förvaring av skyddsrumsmaterielen saknas. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Särskilt skyddsrumsförråd skall anordnas. Se typlösning T24-101. |  |

| 24a-2 | Fel: Skyddsrumsförrådet är beläget inom annan fastighet än skyddsrummet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddsrumsförråd skall anordnas enligt typlösning T24-101 inom samma fastighet, byggnad och våningsplan som skyddsrummet är beläget i. |  |

| 24a-3 | Fel: Skyddsrumsförrådet är inte beläget i samma våningsplan som skyddsrummet är beläget i. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddsrumsförråd enligt typlösning T24-101 skall anordnas i samma byggnad och våningsplan som skyddsrummet är beläget i. |  |

| 24a-4 | Fel: Skyddsrumsförrådet är beläget i intilliggande byggnad med gångavstånd som överstiger 30 m mellan entréer till respektive byggnad. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddsrumsförråd enligt typlösning T24-101 skall anordnas i samma byggnad och våningsplan som skyddsrummet är beläget i. |  |

| 24b | Skyddsrumsförrådet är torrt och uppvärmt. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 24b-1 | Fel: Skyddsrumsförrådet är ej torrt och uppvärmt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Skyddsrumsförråd som är torrt och uppvärmt skall anordnas. Se typlösning T24-101. |  |

| 24c | Utrustning för flera skyddsrum i samma förråd är åtskild och märkt. | 1¦2¦- | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 24c-1 | Fel: Utrustning för flera skyddsrum i samma förråd är inte åtskild och märkt. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Utrustning för flera skyddsrum i samma förråd skall åtskiljas och märkas enligt typlösning T24-103. |  |

| 24d | Endast utrustning för skyddsrummet finns i skyddsrumsförrådet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 24d-1 | Fel: Annan utrustning än utrustning till aktuellt skyddsrum finns i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Sådant som inte tillhör skyddsrummet skall avlägsnas från skyddsrumsförrådet. Se typlösning T24-101. |  |

| 24d-2 | Fel: Gas- och dimfilter finns kvar tillsammans med nytt filter. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Gas- och dimfilter lämnas för destruering enligt typlösning T24-102. |  |

| 25. Utrustning i skyddsrumsförrådet |  |
| --- | --- |

| 25a | All lös utrustning är förvarad i skyddsrumsförrådet. | 1¦2¦3 | Ja Nej Ej aktuell |
| --- | --- | --- | --- |

| 25a-1 | Fel: All lös utrustning är inte förvarad i skyddsrumsförrådet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Åtgärd: Följande utrustning, befintlig eller anskaffad, skall placeras i skyddsrumsförrådet. Se typlösning T25-101. |  |

|  |  | Saknas i förrådet: | Skall finnas i förrådet: |
| --- | --- | --- | --- |
| Luftsluss: |  |  |  |
| 25a-1/01 | Luftsluss inklusive monteringsanvisningar | st | st |
| Skyddsdörr: |  |  |  |
| 25a-1/02 | Löstagbar tröskel till skyddsdörr inklusive montageskruvar | st | st |
| 25a-1/03 | Tätningslist till skyddsdörr | st | st |
| 25a-1/04 | Mittpost till skyddsdörr inklusive montageskruvar | st | st |
| 25a-1/05 | Stängningsvred till skyddsdörr inklusive montageskruvar | st | st |
| 25a-1/06 | Splitterskyddsplåtar till skyddsdörr SRD | st | st |
| Gastät dörr: |  |  |  |
| 25a-1/81 | Löstagbar tröskel till gastät dörr inklusive montageskruvar | st | st |
| 25a-1/07 | Tätningslist till gastät dörr | st | st |
| 25a-1/08 | Mittpost till gastät dörr inklusive montageskruvar | st | st |
| 25a-1/09 | Stängningsbeslag till gastät dörr inklusive montageskruvar | st | st |
| Genomföring med övertrycksventil: |  |  |  |
| 25a-1/10 | Splitterskydd till övertrycksventil inklusive montageskruvar | st | st |
| 25a-1/11 | Demonterad övertrycksventil inklusive montageskruvar | st | st |

|  |  | Saknas i förrådet: | Skall finnas i förrådet: |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastät lucka: |  |  |  |
| 25a-1/12 | Luckvred till gastät lucka | st | st |
| 25a-1/13 | Tätningslist till gastät lucka | st | st |
| Igensättning för reservutgång: |  |  |  |
| 25a-1/14 | Betongelement till igensättning | st | st |
| 25a-1/15 | Fördelningsbalk med infästningsskruvar till igensättning | st | st |
| 25a-1/16 | Träkilar till igensättning | st | st |
| 25a-1/17 | Strålningsskydd av tegel till stållucka | st | st |
| Genomföring med skyddsplåt: |  |  |  |
| 25a-1/18 | Skyddsplåt inklusive infästningsskruvar för genomföring | st | st |
| 25a-1/19 | Tätningslist till genomföring med skyddsplåt | st | st |
| 25a-1/20 | Betongproppar till genomföring | st | st |
| 25a-1/21 | Strålningsskydd av tegel till genomföring | st | st |
| Skjutbart väggelement: |  |  |  |
| 25a-1/22 | Tätningslist till skjutbart väggelement | st | st |
| 25a-1/23 | Skyddsplåt med infästningsskruvar till skjutbart väggelement | st | st |
| 25a-1/24 | Dragblock med lina till skjutbart väggelement | st | st |
| 25a-1/25 | Skruvar med brickor för låsning av element | st | st |
| 25a-1/26 | Kilar med brickor och muttrar | st | st |
| Monterbar pelare: |  |  |  |
| 25a-1/27 | Monterbar pelare | st | st |
| 25a-1/28 | Fotplåt till monterbar pelare | st | st |
| 25a-1/29 | Monteringsstång till monterbar pelare | st | st |
| Skyddsrumsstomme: |  |  |  |
| 25a-1/30 | Monterbar stege inklusive infästningsskruvar | st | st |
|  |  | Saknas i förrådet: | Skall finnas i förrådet: |
| Ventilationsaggregat: |  |  |  |
| 25a-1/31 | Skyddsfilter | st | st |
| 25a-1/32 | Ventilationsaggregat | st | st |
| 25a-1/33 | Drift- och skötselinstruktioner till ventilationsaggregat | st | st |
| 25a-1/34 | Vev till ventilationsaggregat | st | st |
| 25a-1/35 | Slang mellan stötvågsventil och ventilationsaggregat | st | st |
| 25a-1/36 | Slang mellan ventilationsaggregat och tilluftskanal | st | st |
| 25a-1/37 | Slangklämmor till slangar | st | st |
| 25a-1/38 | Luftmängdsmätare | st | st |
| 25a-1/39 | Mellansticksrör till ventilationsaggregat | st | st |
| 25a-1/40 | Packningar till ventilationsaggregat | st | st |
| Tilluftskanal: |  |  |  |
| 25a-1/41 | Tilluftskanaler | st | st |
| Övertrycksmätare: |  |  |  |
| 25a-1/42 | Övertrycksmätare | st | st |
| 25a-1/43 | Mätrör till övertrycksmätare | st | st |
| 25a-1/44 | Slang till övertrycksmätare | st | st |
| 25a-1/45 | Vätska till övertrycksmätare | st | st |
| 25a-1/46 | Förskruvning med tillbehör för genomföring till övertrycksmätare | st | st |
| Toalettutrymme: |  |  |  |
| 25a-1/47 | Skärmväggar till toalettutrymmen | st | st |
| 25a-1/48 | Plastväv till toalettutrymmen | st | st |
| 25a-1/49 | Konsoler till toalettutrymmen | st | st |
| 25a-1/50 | Monteringsanvisning till toalettutrymmen | st | st |

|  |  | Saknas i förrådet: | Skall finnas i förrådet: |
| --- | --- | --- | --- |
| 25a-1/51 | Kompletta toalettkärl | st | st |
| 25a-1/52 | Sittringar till toalettkärl | st | st |
| 25a-1/53 | Frånluftskanal inklusive infästningsskruvar | st | st |
| Tappställe och golvbrunn: |  |  |  |
| 25a-1/54 | Vattenslang med strålrör | st | st |
| 25a-1/55 | Nyckel till golvbrunn | st | st |
| Uppvärmning: |  |  |  |
| 25a-1/56 | Kompletterande fånganordning för radiator inklusive skruvar | st | st |
| Elinstallationer: |  |  |  |
| 25a-1/57 | Kompletterande fånganordning för armaturer inklusive skruvar | st | st |
| 25a-1/58 | Förskruvning med tillbehör för antenngenomföring | st | st |
| 25a-1/59 | Förskruvning med tillbehör för telegenomföring | st | st |
| Luftintag i skyddsrummet: |  |  |  |
| 25a-1/60 | Automatisk stötvågsventil inklusive skruvar och muttrar | st | st |
| 25a-1/61 | Packning till automatisk stötvågsventil | st | st |
| Utvändigt: |  |  |  |
| 25a-1/62 | Demonterad uteluftskanal inklusive infästningsskruvar | st | st |
| Utrustning i skyddsrumsförrådet: |  |  |  |
| 25a-1/63 | Iordningställanderitning | st | st |
| 25a-1/64 | Vattenkärl, total volym | liter | liter |
| 25a-1/65 | Grävspade | st | 1 st |
| 25a-1/66 | Hinkar | st | 4 st |
| 25a-1/67 | Lina 10 m | st | 1 st |
| 25a-1/68 | Bågfilsställning | st | 1 st |
| 25a-1/69 | Bågfilsblad | st | 6 st |
|  |  | Saknas i förrådet: | Skall finnas i förrådet: |
| 25a-1/70 | Hammare | st | 1 st |
| 25a-1/71 | Huggmejsel | st | 2 st |
| 25a-1/72 | Mejselhammare | st | 1 st |
| 25a-1/73 | Kombinationstång | st | 1 st |
| 25a-1/74 | Skiftnyckel | st | 1 st |
| 25a-1/75 | Bräckjärn | st | 1 st |
| 25a-1/76 | Verkstadsslägga | st | 1 st |
| 25a-1/77 | Spett | st | 1 st |
| 25a-1/78 | Spruta för fogmassa | st | 1 st |
| 25a-1/79 | Elastisk fogmassa, total volym | liter | liter |
| 25a-1/80 | Nyckel till monterbar pelare | st | 1 st |